吴中区郭巷街道苏州东瑞制药有限公司装修工程

“7•31”触电事故调查报告

2021年7月31日7点20分左右，位于吴中区郭巷街道民丰路268号的苏州东瑞制药有限公司科研质检办公楼及食堂装修项目工地发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），《江苏省安全生产条例》、苏州市落实《生产安全事故报告和调查处理条例》实施办法（苏府办〔2015〕220号）、《关于印发吴中区生产安全事故调查组工作规则（试行）的通知》（吴政办﹝2016﹞142号）等相关规定，受区政府委托，成立了由区应急局、区监察委、苏州市公安局吴中分局、区总工会、区住建局、郭巷街道等组成的吴中区郭巷街道苏州东瑞制药有限公司装修工程“7•31”触电事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区检察院派员参加对该起事故进行调查。事故调查组通过现场勘察和调查取证，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了事故防范措施，对事故责任者提出了处理建议，现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

(一)事故发生单位及相关单位基本情况

1.建设单位基本情况

单位名称：苏州东瑞制药有限公司

法定代表人：李其玲

注册资本：13150万美元

注册地址：江苏省苏州吴中经济开发区天灵路22号

《营业执照》统一社会信用代码：913205006283933800

经营范围：生产粉针剂（头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、干混悬剂（含头孢菌素类）、无菌原料药、原料药。医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务。销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

建设工程规划许可证编号：建字第320506201100136号

建筑工程施工许可证施工许可编号：32050620210601XXXX

2.施工单位基本情况

单位名称：南京金陵建筑装饰有限责任公司

法定代表人：杨勇

注册资本：5000万元整

注册地址：南京市秦淮区苜蓿园大街31号21幢

《营业执照》统一社会信用代码：91320100134874168U

经营范围：建筑装饰设计、施工；建筑幕墙工程设计与施工；建筑工程施工；普通设备安装；钢结构工程施工、设计、安装；机电设备工程施工、设计、安装；建筑智能化工程施工、设计、安装；消防设施工程施工、设计、安装（以上项目以资质证书为准）；古典园林建筑；防腐保温工程施工；装饰材料、建筑材料（不含油漆）、金属材料、照明电器、家具、五金工具、电动工具、木制品销售；建筑幕墙制作安装；建筑门窗制作安装（制作限取得许可分支机构经营）；工艺品、艺术品设计、生产；园林景观、博物馆设计与施工；展览展示服务；机电设备、电器设备销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

安全生产许可证编号：（苏） JZ安许证字〔2005〕010180

建筑业企业资质证书编号：D33207XXXX

资质类别及等级： 建筑工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级

3. 监理单位基本情况

单位名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司

法定代表人：张雨歌

注册资本：1100万元整

注册地址：苏州高新区通安镇东街

《营业执照》统一社会信用代码：91320505688325275M

经营范围：许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；单建式人防工程监理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；节能管理服务；水土流失防治服务；房地产咨询；房地产评估；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

工程监理资质证书编号：E132015524

工程监理资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级

总监理工程师：马红明

注册监理工程师注册号：3200XXXX

4.空调暖通系统安装单位基本情况

单位名称：苏州优弘康机电设备有限公司

法定代表人：刘金姝

注册资本：201万元整

注册地址：苏州市盘胥路485号（美饰科技创业园三层318室）

《营业执照》统一社会信用代码：913205083237349655

经营范围：设计、销售、安装、维修：空调、电梯及其配件、水泵、变压机；销售：机电产品、五金工具、不锈钢材料、制冷剂、保温材料、金属材料、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二)工程基本情况

苏州东瑞制药有限公司科研质检办公楼及食堂装修项目位于吴中区郭巷街道民丰路268号，装修面积为7482.9平方米，造价为1953.19万元。工程施工范围为3层办公楼的1-2层室内、食堂及整栋办公楼外立面装修。办公楼3层未施工，处于正常办公状态。事发地为办公楼2层室内，事发时工程处于停工状态，2层空调系统在停工前已安装完成。

二、事故基本情况

2021年7月31日7点20分左右，位于吴中区郭巷街道民丰路268号的苏州东瑞制药有限公司科研质检办公楼及食堂装修项目，受台风“烟花”影响，苏州优弘康机电设备有限公司空调暖通班组的员工刘新磊（男，54 岁，山东金乡人）在停工期间自行对已安装完成的空调系统进行查看，后被发现躺在办公楼2层中庭东面位置，送吴中人民医院抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.伤亡人员情况

| 序号 | 伤亡者 姓 名 | 性别 | 工种 | 身份证号码 | 伤势 情况 | 受伤 部位 | 受伤 类别 | 家庭住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘新磊 | 男 | 安装工 | 370828******0616 | 死亡 | 手臂 | 触电 | 山东省金乡县鸡黍镇西李村王庄中心街四巷10号 |

2. 事故直接经济损失：160万元

四、事故调查情况

（一）调查询问情况

根据区住建部门7月15日开具的《建设工程施工（全面）停工整改通知书》，要求该工程全面停工；当天，监理单位也向施工单位发放了工程暂停令。根据建设、施工、监理等单位相关负责人的调查询问笔录反馈：7月15日，接到区住建部门停工通知书后，监理单位开具了工程暂停令，建设单位也要求施工单位执行停工令要求，现场实施了停工。二楼空调系统在停工前已安装完成，正在进行水路保压。事发时该工程处于停工状态。

通过对优宏康机电设备有限公司现场负责人和工友询问，现场负责人谭建华反馈：2021年7月15日接到南京金陵公司停工通知后一直未安排工人作业，7月31日也未安排工人工作。同寝室工友王高丰反馈:2021年7月15日，班组长通知暂时停止施工，工友们一直在宿舍放假等待复工通知。

（二）现场勘查情况

经专家现场勘查：二楼中庭东侧区域空调设备在停工前已安装完成，正在进行水路保压测试，此处设置的保压用压表显示数值低于正常保压压力值。根据现场人员介绍刘新磊事发在此处，右小臂有电击伤。事发位置上方有已安装完成的空调风机，风机下方有一根金属电线管，线管口与接线盒连接处脱落，金属线管管口处切割管内电线导致电线破皮，且电线有烧蚀痕迹，其余部位未发现电线裸露、破皮或电气元件异常情况。带电线管内电线为3楼办公区域（非施工区域）日常使用的既有插座用线，途径2楼（施工区域）楼板后通向3楼，该线管以及内部电线不在本工程装修改造范围之内，也非本工程使用的临时用电线路。

经专家分析：刘新磊看到此处设置的空调水路保压测试压力表数值下降，便检查周边的空调水路是否有漏点存在，右小臂触碰到带电的线管发生触电，而位于三楼办公区域的该漏电回路对应的漏电保护器不排除出现异常（2021年7月31日（星期六）当天，3楼办公区域（非施工区域）也无人员上班）。在正常查看过程中不涉及使用用电设备，亦不涉及改动或利用既有及临时用电线路。

（三）事故性质认定情况

综上，该工程处于停工状态，且当天也未安排相关人员作业，事发线路也不在该工程装修改造及使用范围之内，经事故调查组认定，该起事故是一起停工期间发生的生产安全非责任事故。

五、事故防范和整改措施

1、苏州东瑞制药有限公司科研质检办公楼及食堂装修项目的建设单位、施工单位和监理单位要加强对施工现场的管控措施，加强对进场人员身份的识别工作，在停工期间严禁无关人员进入施工现场，防范非作业人员自行进入施工现场，要加强对员工的安全培训教育力度，增强员工安全意识，提升员工自救能力。

2、严格落实建筑主管部门及属地的安全监管责任。建筑主管部门和属地要积极督促苏州东瑞制药有限公司科研质检办公楼及食堂装修项目工地做好整改工作，加强日常安全监管。

吴中区郭巷街道苏州东瑞制药有限公司

装修工程“7•31”触电事故调查组

二〇二一年十二月十六日